Felix Terrazas Yalle

ID: UB2383SEE5867

ASIGNATURA ACADÉMICA PARA

LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

SUBESTACIONES  ELÉCTRICAS

ATLANTIC  INTERNATIONAL  UNIVERSITY

SUBESTACIONES

ELÉCTRICAS

F. TERRAZAS YALLE

2005

POTOSÍ – BOLIVIA

ÍNDICE

| CAP. I.- Introducción. CAP. II.- Generalidades de las Subestaciones e Inst. Eléctricas 1.- Subestaciones 2.- Instalaciones Eléctrica 3.- Características de Funcionamiento CAP. III.- Tipos de Subestaciones y Sistemas de Barras 1.- Tipificación de Subestaciones 2.- Sistemas, Conexión de Barras 3.- Características eléctricas de Subestaciones 4.- Graduación de la Tensión y la Energía Reactiva 5.- Definiciones de Aspectos Importantes CAP. IV.- Constitución de las Subestaciones 1.- Elementos de la estructura de subestación 2.- Transformador de Potencia 2.1.- Elementos constitutivos de Transf. 2.2.- Tipificación de Transf. 2.3.- Verificación de trazo 3.- Interruptores de Potencia 3.1.- Interruptores de Aceite 3.2.- Interruptores Neumáticos 3.3.- Interruptores de SF6 4.- Reconectores 5.- Seccionador Fusible 6.- Seccionador Rígido 6.1. Especificación de Cuchillas.- Seccionador 7.- Pararrayos 8.- Condensadores de Acoplamiento 9.- Banco de Capacitores CAP. V.- Transformadores de medición en Subestaciones 1.- Transformadores de Medición 2.- Transformadores de Corriente CTs. 2.1. Consideraciones de transformación de corriente 3.- Transformadores de Potencial Pts. 4.- Consideraciones de Selección de Transf. De Medición 4.1.- Tipo de Instalación 4.2.- Tipo de Aislamiento 4.3.- La Potencia CAP. VI.- Puesta en servicio y mantenimiento de Transf. 1.- Generalidades 2.- Pruebas antes de poner en Servicio 2.1.- Rigidez dieléctrica de aceite 2.2.- Medida de Aislación 2.3.- Medida de Resistencia 2.4.- Secuencia de fases o polaridad 3.- El mantenimiento de Transf. CAP. VII.- Conclusiones Recomendaciones Apéndice 1.- Abreviaturas y unidades utilizadas 2.- Símbolos convencionales en Subestaciones 3.- Representación vectorial de funcionamiento de Transf. 4.- Origen de aceite 5.- Grado de aislamiento de las bobinas 6.- Factores de corrección por temperatura 7.- Partes de interruptores de gran volumen de aceite 8.- Partes de interruptores de aceite con cámara de corte 9.- Partes de la cámara de extinción de interruptores de pequeño volumen 10.- Partes de interruptores de SF6 11.- Partes de interruptores de vació 12.- Clasificación de elementos fusibles según operación. 13.- Curva de operación de fusibles según operación 14.- Cable de guardia y bayonetas en subestaciones 15.- Pararrayos y sus características 16.- Conexión de CTs y Pts. 17.- Precisiones recomendadas en CTs. 18.- Clase de CTs según el uso 19.- Clase de Pts según el uso 20.- Consumos de aparatos alimentados por Cts y Pts. 21.- Corriente normalizada de CTs. 22.- Sistema de subestación – distribución de la ciudad de Potosí | 1 7 7 8 10 12 12 15 20 20 22 24 24 24 25 26 27 29 31 33 34 35 36 37 38 38 41 49 45 45 45 47 47 48 48 48 49 52 52 52 52 53 55 56 57 60 63 63 65 67 67 67 68 68 68 69 69 70 70 71 71 71 71 73 73 73 74 75 75 |
| --- | --- |

CAP. I

INTRODUCCIÓN

Que las subestaciones como integrantes en sistemas eléctricos en el pasado como en la actualidad así en la transmisión, distribución y entrega a usuarios o en el servicio a áreas de carga eléctrica. Son las principales responsables e importantes como puntos de conmutación o interligación entre otros sistemas eléctricos, proporcionando alta confiabilidad, alternatividad, continuidad a costos de inversión así satisfaciendo características de aplicación y servicios eléctricos por la demanda de los que utilizan usuarios.

Cuando por las subestaciones es posible agrandar o reducir o viceversa la energía eléctrica además de introducir un medio de seguridad y protección adecuada en las líneas, a través de una criteriosa instalación de estas: con conocimientos adecuados ya que el continuo aumento de potencias transmitidas, distribuidas por las líneas lo requieren.

Como se verá el conocimiento de las subestaciones que tiene una franca aplicación desde la generación, hasta los consumidores, de energía eléctrica, se torna importante en esta área de la electricidad.

Por lo que desde este punto de vista el presente contenido contempla iniciando generalidades de subestaciones, con conceptos, definiciones que introducen al conocimiento de estos.

Donde también el desarrollo contiene la tipificación y sistemas de Barras, características eléctricas y descripción e la constitución de las subestaciones de tal manera para conocer en forma general lo que las subestaciones contienen. Además en forma particular tratamos los transformadores de medición, la puesta en servicio y mantenimiento de los transformadores, ya que dentro las subestaciones toman importancia, por lo que están ligados al control, la eficiencia y alargamiento de todos los equipos en lo que respecta a la vida útil.

Con lo que esperamos, este tratado favorezca en el conocimiento y la salida de dudas con respecto a subestaciones.

CAP. II

GENERALIDADES DE SUBESTACIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1.- Subestaciones  eléctricas

Cuando en los últimos tiempos se han presentado cambios notables en las formas de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, es decir que se presentaron formas nuevas en la energía eléctrica generada tal el caso de las plantas de generación nuclear, la generación de la biomasa.

Que por otra parte con el problema que se tiene en el mundo de espacios físicos donde se puedan instalar subestaciones eléctricas, pues se diseñaron subestaciones blindadas en las cuales se reducieron mucho el espacio de ocupación de las mismas, pero por otro lado se exigen una confiabilidad de equipos de acuerdo a las distancias.

Que por otro lado de acuerdo, en la transmisión de energía eléctrica se ha presentado cambios, llegando a trasmitirse en tensiones de 3700 KV, lo cual implica a hacer cambios en el diseño de soportes, estructuras como en la parte de medición, protección y equipos, etc. (Apéndice 23)..

Como el consumo se ha incrementado también, la red primaria de distribución s está modificando, llegando a tener cambios de lo que era antes el transportar, distribuir, por lo tanto es necesario conocer estos cambios.

Cuando sin embargo también es necesario e importante tener conocimientos de definiciones, conceptos de equipos primarios para que más tarde entender los nuevos, principalmente de las subestaciones o estaciones de conmutación o conexión.

Donde las consideraciones anteriores conduce, direcciona a la necesidad de contar con conocimientos que permitan entender, tener y aplicar los elementos necesarios constituyentes, de SUBESTACIONES ELÉCTRICAS de tal manera que podamos resolver los problemas reales que se presenta durante su funcionamiento, lo que requiere de conocimientos mas o menos precisos, relacionados en principio con las instalaciones eléctricas.

Fig. (1).- Esquema general de Instalación Eléctrica.

Cuando una SUBESTACIÓN es un sistema o conjunto de elementos, equipos eléctricos instalados e interrelacionados para establecer una estación o estructura funcional para conexionar y convertir la energía eléctrica generado, transportado y distribuido, disponiendo así de energía con características preestablecidos para su aplicación o uso.

2.- Instalación Eléctrica.-

Como por instalación eléctrica se conoce al sistema eléctrico que es el conjunto de máquinas, de aparatos, de barras y de líneas que constituyen un circuito que tiene determinada tensión nominal con la cual el sistema es denominado y al cual se refieren sus características, de acuerdo con lo que indican las normas, asimismo destinadas, a las aplicaciones de generación transporte, distribución y consumo y aún para la conversión (Apéndice 23)

Fig. (2).- Instalación Eléctrica mas simple.

Cuando otro aspecto con importancia en la instalación eléctrica como en subestaciones es el tipo de corriente empleado que pueden ser:

- Continua

- Alterna

- Monofásica

- Trifásica

Que preferentemente la generación es de carácter alterna trifásica, en la producción de energía eléctrica, la transmisión por razones económicas se lo realiza en alta tensión y su seguida conversión, transformación también por consecuencia será en corriente alterna ya que en su mayoría la utilización es decir en el consumo tiende a que se le hace en corriente alterna (C.A.) con acepción en algunas aplicaciones industriales, principalmente en servicios eléctricos de transporte.

Donde elementalmente las principales etapas en la generación, conversión y utilización de energía eléctrica son:

Fig. (3) Principales etapas de la dinamicidad de energía eléctrica..

3.- Características en el funcionamiento de las Subestaciones

Cuando las características que deben cumplir las subestaciones en su funcionamiento están relacionados con exigencias fundamentales de eficiencia funcional y duración de la vida útil establecidas, de tal manera estos engloban aspectos que se traduce en requisitos que las subestaciones deben contener de acuerdo al servicio prestado, las mismas siendo:

- Asegurar la eficiente continuidad de suministro de energía eléctrica.

- Controlar, mantener en los límites establecidos, tolerables los parámetros característicos es decir adecuada tensión potencia.

- Proporcionar una alternativa selectiva en caso de falla, de tal manera no esté en servicio la parte en avería.

- Contemplar la protección segura contra peligros de averías, fallas eléctricas así como de contactos o accidentes de personas con partes normadas bajo tensión o aislados pero que puede quedar bajo tensión por mala aislación en otros casos contra incendios.

Por lo que la vida útil de los equipos dentro la instalación, subestación eléctrica será el tiempo durante que prevalece las condiciones de eficiencia funcional las cuales predefinidas, así funcionando correctamente y técnicamente y que el número de fallas dadas sean menores, donde las reparaciones que se hagan no sobrepasen en relación al costo de equipo y/o operación..

CAP. III

TIPOS DE SUBESTACIONES Y SISTEMAS DE BARRAS

1.- Tipificación de las subestaciones

Cuando considerando que una subestación tendrá aparatos, máquinas y circuitos cumpliendo la función de modificar parámetros eléctricos de la potencia como la tensión (V), corriente (I), además de constituir el medio de interconexión en los sistemas es que los tipos son.

* Considerando la función que desempeñan..

a).- Subestaciones relacionadas con la generación o centrales eléctricas.

Donde estas están ubicadas en las centrales, o plantas generadoras eléctricas, que son considerados con el fin de variar (cambiar, alterar) los parámetros de la potencia suministrada por los generadores para permitir la transmisión en alta tensión a través de las líneas de transmisión.

Cuando en Bolivia se cuentan con plantas de generación y de transmisión caracterizados por:

TRANSMISIÓN

S/E

Fig. (4).- Voltajes de generación – transmisión en Bolivia

b).- Subestaciones admitidoras primarias

Que son las que decepcionan la alimentación de energía eléctrica, directamente de las líneas de transmisión, reduciendo los mismos la tensión en valores menores de tal manera con ellas alimentar los sistemas de su transmisión o las redes de distribución de manera que dependiendo de la tensión de transmisión puede obtenerse en el lado secundario tensiones del orden: 4, 16 – 6.6 – 10 – 13.2 – 25 – 34.5 – 69 KV.

Fig. (5) Subestación primaria.

c).- Subestaciones admitidoras secundarias

Que generalmente son las que son alimentadas de las redes de sub transmisión para después éstas suministren la energía eléctrica en las redes de distribución, contemplando tensiones entre 6, 6 KV – 25 KV – 34.5 KV.

Fig. (6).- Subestación Secundaria

* Considerando el tipo de instalación

a).- Subestaciones instaladas a la intemperie

Donde estos se ubican en espacios físicos a la intemperie, de tal manera su diseño como los equipos, máquinas requeridas tienen que tener la cualidad de funcionar, soportar las diferentes circunstancias atmosféricas desfavorables así por ejemplo la lluvia, viento, nieve, contaminación o inversas a estas.

Fig. (7).- Cuestación a la intemperie.

b).- Subestaciones instaladas al interior

Cuando los equipos, aparatos y máquinas de estas subestaciones están condicionados para la disponibilidad y funcionar dentro un ambiente, mayormente su aplicabilidad de estas subestaciones se da en las Industrias.

Fig. (8).- Subestación al interior

c).- Subestaciones instaladas blindadamente

Que las máquinas, aparatos, o equipos están montados de tal manera que están elevadamente seguros, protegidos, y el espacio que tienden a ocupar es menor en relación a estructura de las subestaciones convencionales o anteriormente mencionadas, siendo su característica que su aplicación se da en áreas precarias de espacios.

+  +  +  +  +  +  +

Dieléctrico aire

-  -  -  -  -  -  -  -  -

Fig. (9).- Subestación blindada

2.- Sistemas, conexión de barras colectoras

Como la disposición, conexión de las barras se presentan después de consideraciones y/o análisis de los tipos, que se fundamenta también con la importancia que tendrán las subestaciones en la instalación o sistema eléctrico es decir que forma parte, de tal manera empleándose diferentes configuraciones y siendo los tipos más comunes:

a).- Sistema, conexión de barra simple

Cuando esta disposición presenta su aplicabilidad en las plantas generadoras en capacidades bajas, además es parte importante en el suministro de energía eléctrica hacia el sistema, siendo su diagrama.

Seccionador

Interruptores

Fig. (10).- Sistema de barra simple

b).- Sistema, conexión de barra de transferencia

Que teóricamente es el mas cómodo y seguro ya que cada línea estará en servicio, a pesar que el interruptor no esté operando por factor mantenimiento o reparación, esto porque el interruptor transferencia toma estas funciones, siendo su esquema:.

Interruptores A

Fig. (11).- Sistema de barra de transferencia.

c).- Sistema, conexión de barra en anillo.

Como generalmente es el mas aplicado por su accesibilidad y comodidad en la etapa de mantenimiento de su constitución su esquema será.

Fig. (12).- Sistema de barra en anillo.

d).- Sistema, conexión de barra secundarios

Que este se diferencia de una barra simple ya que liga directamente la línea de alimentación y el trafo de la instalación, dentro este sistema la aplicación de interruptor longitudinal es común, empleándolo en los casos especiales de mantenimiento, así la aplicación de estos interruptores tripulares comúnmente es para prevenir problemas en la red suministradora en caso de interrupción por causas en la subestación secundaria además es normal la no utilización mas de dos transformadores en estas subestaciones con potencias que no sobrepasen 25 MVA. Ahora para sección de tensión media se puede adoptar un sistema proveedor de la barra de traslación.

Fig. (13).- Sistema de barra secundaria (S/E de Karachipampa)

Fig. (14).- Seccionador baipas.

3.- Características eléctricas de las subestaciones

Como en el planteamiento y proyección de las subestaciones eléctricas, los parámetros desde el punto de vista eléctricos son fundamentales porque sobre los cuales se da la actividad de la selección, aplicación de las particularidades constructivas e instalación de subestaciones como de sus equipos, aparatos. Así siendo los parámetros:

Fig. (15).- Parámetros eléctricos de subestaciones.

Cuando subestaciones conectados a las plantas generadoras preveen generalmente dos sistemas, una que funciona a tensión de generación para luego transformarlas en tensiones necesarias en los servicios auxiliares de la planta, y el otro sistema operará a las tensiones de transmisión usados en las subestaciones secundarias, receptoras. Se definen las tensiones de operación en el lado de transmisión por la tensión  usada en las líneas y en el otro lado por los valores usados para la distribución, no se debe olvidar que en algunos casos se presentan subestaciones eléctricas que pueden requerir dos tensiones secundarias, en tal caso es normal utilizar transformadores con devanados terciarios.

4.- Graduación de la tensión y la energía reactiva

Que el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas implica asegurar una mínima o ninguna variación en la tensión suministrada a los usuarios en relación a la tensión nominal, siendo importante tomarlo en cuenta en la proyección de subestaciones, ya que las caídas de tensión en la trayectoria de la línea del transformador se suscitan por las cargas, y es imprescindible adoptar en el tiempo la tensión aplicada a las líneas que salen de a subestación, de tal manera para este objetivo los transformadores de alta, media tensión tienen (o por lo menos se recomienda que tengan),  cambiadores de TAPS.

Como rendimiento también en la transmisión estará en relación al factor de potencia de la corriente, ya que económicamente es bueno compensar la potencia reactiva, viendo la viabilidad de instalación de bancos de capacitares.

TAPS

Fig. (16).- TRAFO – TAPS.

Por lo que bajas tensiones se dará, por el acrecentamiento de las cargas y estos tienen que ser compensados por medios a conocerse: como los taps tomando en cuenta la relación de transformación (cambiador de taps).

Donde los tipos de taps pueden cambiar: en vacío o bajo carga.

Como otra manera, es desde la generación, sobre excitando el mismo generador considerándose que a menor factor potencia, mayor consumo de potencia reactiva, se dará, los transformadores que trabajan en vacío consumirán mayor de esta potencia reactiva.

Cuando otra forma es por medio de banco de capacitares que generarán mayor potencia reactiva y así subir la tensión, y lo mismo ocurría en la energía reactiva ya que al cliente que consumen esta energía se les exige un factor de potencia 0.85 a 0.90.

.

Por lo que en las subestaciones se tienen que regular el voltaje como potencia reactiva o energía reactiva.

5.- Definiciones de aspectos importantes

Cuando es conveniente también la consideración de algunas definiciones que aclaran aspectos de importancia en las subestaciones.

a) Corriente nominal

Donde es el valor de la corriente que circula por una instalación o sistema eléctrico en condiciones normales de operación y con carga nominal y un factor de potencia preestablecido.

b) Corriente carga

Que es el valor de la corriente que circula por la instalación o sistema eléctrico en condiciones de operación, tensión nominal. Tensión nominal pero con valores de carga previamente establecidos.

c) Corriente máxima en servicio continuo

Cuando es el valor máximo admisible de la corriente que se prevé en condiciones normales de operación es decir sin falta en una determinada instalación o sistema eléctrico.

d) Corriente de corto circuito

Donde es el valor de corriente, presente en la instalación o sistema eléctrico al suscitarse una falla entre fases de un sistema ya sea monofásico o trifásico.

e) Tensión nominal para un sistema trifásico

Que es la tensión entre fases de designación de sistema, a la que están referidos ciertas características de operación del mismo.

f) Tensión máxima de un sistema trifásico

Como que es el valor eficaz de tensión mas alto entre fases que ocurre en el sistema en condiciones normales de operación, en cualquier momento y/o punto. Esta definición incluye las variaciones temporales en función a condiciones anormales del sistema, es decir a fallas o la desconexión brusca de grandes cargas.

g) Tensión máxima de diseño del equipo

Que es la tensión máxima entre fases, para lo cual está diseñado el equipo con relación a su aislamiento. Esta tensión es el valor máximo de la tensión más alto del sistema es decir de la tensión de operación máxima para lo cual el equipo se puede usar..

CAP. IV

CONSTITUCIÓN DE LAS SUBESTACIONES

1.- Elementos de la estructura de una subestación

Cuando un conocimiento de los principales componentes de las subestaciones eléctricas así como las funciones que realizan dentro de ellos tiene el objeto de analizar con mayor propiedad las características más importantes para sus aplicaciones específicas.

Como se puede mencionar también que todos los elementos de una subestación eléctrica tienen funciones que desempeñan, y que son importantes en función a la ubicación que guardan, por otro lado cabe la necesidad de conocer con mayor detalle elementos que para la función que desempeñan es de mayor importancia. Así los elementos constituyentes son:

| Seccionadores fusibles | Transformadores de potencia | Pararrayos |
| --- | --- | --- |
|  | Interruptores de potencia |  |
| Reconectores | Transformadores de medición |  |
|  | Condensadores de acoplamiento | Instrumentos auxiliares |
| Seccionadores rígidos cuchillas | Banco de condensadores |  |
|  | Reactores |  |

Fig. (17).- Elementos de la subestación.

2.- Transformador de potencia

Donde es un dispositivo que:

- Transfiere la energía eléctrica de un circuito a otro manteniendo la frecuencia constante (Apéndice 3).

- Bajo el principio de inducción electromagnética.

- Tiene circuitos eléctricos que están eslabonados magnéticamente.

- Usualmente lo hace con un cambio de voltaje

Fig. (18).- Esquema – Diagrama elemental de un transformador.

2.1. Elementos constituyentes de un transformador

Que entre los elementos tenemos:

- Núcleo del circuito magnético.

- Devanados

- Aislamiento

- Aislantes

- Tanque o cuba

- Vanquillas o bushing

- Ganchos de sujeción

- Válvula de cargado de aceite

- Válvula de drenaje de aceite

- Tanque conservador

- Radiadores

- Ruedas de deslizamiento

- Terminal de tierra

- Placa de características

- Termómetros

- Manómetros

- Cambiador de derivaciones, taps.           Fig. (19).- Estructura de un transformador

2.2. Tipificación de los transformadores

Donde estos pueden tipificarse..

a). Por la forma de núcleo en:

- Columnas		- Acorazado		- Envolvente 		- Radiante

b). Por número de fases en:

- Monofásicos 		- Trifásicos

c) Por número de devanados en:

- De dos devanados		- De tres devanados

d) Por el medio de refrigeración en:

- Aire				- Aceite dieléctrico		- Líquido inerte

e) Por tipo de regulación en:

- Regulación fija		- Regulación variable 	- Regulación variable sin carga

f) Por el tipo de enfriamiento y los más aplicados en los transformadores tenemos

Tipo OA; Significando (oil – air) (ONAN) sumergido en aceite con enfriamiento propio, por lo general en los trafos de 50 KVA se usan tubos radiadores o tanques corrugados, para disminuir las pérdidas en capacidades mayores a 1000 KVA se usan radiadores de tipo desmontable, además este tipo de trafos con voltajes de 46 KV o menores pueden tener como medio de enfriamiento un líquido inerte aislante en vez de aceite, el transformador ONAN es el tipo básico y sirve como norma para la capacidad y precio de otros.

Tipo OW, Significando (oil/water) aceite/agua

Tipo OW/A, Significando (oil-water/air) aceite – agua / aire

Tipo OA/AF, Significando (oil – air / air – forzad) ONAF, aceite – aire / aire forzado, es sumergido en aceite con enfriamiento propio por medio de aire forzado este es básicamente un trafo ONAF con adición de ventiladores para aumentar la disipación del calor.

Tipo OA/FA/FA, significando (oil – air / forzad – air / forzad – air) aceite aire y doble ventilador de aire..

Tipo FOA, significando (forzad – oil – aire) sumergido en aceite, enfriado con aceite forzado y aire forzado este tipo de transformadores se aplica únicamente donde se desee que operen al miso tiempo las bombas de aceite y las ventiladoras en tales condiciones absorben cualquier carga  pico y a plena capacidad.

Tipo OA/FA/FOA, (oil – aire/ forzad – air / forzad oil – air) sumergido en aceite con enfriamiento propio a base de aire forzado y aceite forzado este transformador es básicamente un ONAF, con la adición de ventiladores y bombas para la circulación de aceite.

Tipo FOW, significando (Forzad – oil – water), sumergido en aceite y enfriando con agua en este tipo de trafos el agua es conducido por serpentines los cuales están en contacto con el aceite aislante, el aceite circulará alrededor de los serpentines por conexión natural.

Tipo A/A, (air – air) son trafos del tipo seco con enfriamiento propio no contienen aceite ni otros líquidos para su enfriamiento, son usados en voltajes nominales menores a 6KV y capacidades menores.

Tipo A A/FA, (air – air/forzad air) de carácter seco enfriado por aire forzado estos transformadores tienen capacidades simples, el aire forzado circula por ventiladores o sopladores.

2.3. Verificación de transformador

Cuando un seguimiento del funcionamiento de transformadores necesita efectuar inspecciones de por lo menos mensuales así verificar su buen estado para ello el trafo contiene instrumentación que permite este registro los mismos siendo:

a). Termómetro

Que indica la temperatura de embobinados y del aceite, el termómetro de las bobinas presentarán un sistema de agujas señaladotes, por ejemplo en los trafos tipo ONAF a razón del termómetro se activará sus ventiladores automáticamente, también proporcionará valores activando alarmas y activación de interruptores que alimentan el trafo.

b) Indicador de presión de nitrógeno

Cuando los trafos están dotados de un colchón con este elemento detector de presión, manómetros.

c) Medidor de nivel de aceite

Que tienen dos agujas indicadores del nivel bajo de aceite en la cual se activa una alarma y si continua bajando activará el disparo de interruptores..

d) Relé Buchholz

Que también es un elemento de control de los trafos que tienen el tanque conservador, su funcionalidad se basa en la actuación de dos flotadores a la razón de existir una falla internamente en el transformador ya que cualquiera de las fallas internas producirán gases que el relevador Buchholz estará conectado en el tubo que existe entre la cuba y el tanque conservador, así los gases producidos logran que varíe aumentando el nivel del aceite a la cual actúan unos flotadores al interior de relevador activando en primer lugar las alarmas y si fuera mayor la falla accionarán el disparo.

Como la presión de los transformadores es controlado normalmente por manómetros, el nivel de aceite por indicadores de nivel, las mismas pudiendo tener accionamientos automáticos.

Fig. (20).- Relé Buchholz – Flotadores de Accionamiento

Por lo que la emisión, circulación de gases tenderá a buscar una salida, de tal manera este en un grado activará en primer lugar la alarma y luego el disparo. Por otro lado debe considerarse que un relé accionado nunca debe reengancharse primero es conveniente destapar el mismo transformador.

Como para cualquier mantenimiento es importante desconectar siempre el relé Buchholz, además cabe aclarar los transformadores que no tienen el tanque conservador tienen el relay de sobrepresión..

3.- Interruptores de Potencia. (Disyuntores)

Que es un dispositivo cuya misión es interrumpir, reestablecer la continuidad en un circuito eléctrico, bajo carga es decir con corriente nominal, o bajo perturbaciones que se presenten en el sistema como corrientes de corto circuito.

Donde en los interruptores cabe la importancia considerar los parámetros de:

- Voltaje nominal; siendo el voltaje normal de operación del interruptor.

- Corriente inicial  corto circuito; valor instantáneo del valor de la corriente de falla.

- Corriente de ruptura; valor permanente de la corriente de corto circuito.

- Capacidad interruptiva; potencia de interrupción para un valor de corriente de ruptura y un voltaje nominal de operación considerando un sistema trifásico.

- Voltaje de reestablecimiento; voltaje del interruptor después de la desconexión esto por origen externo o interno.

- Ciclo de trabajo del interruptor; voltaje del interruptor después de la desconexión esto por origen externo o interno.

- Ciclo de trabajo del interruptor; consiste en la serie de operaciones de apertura y cierre o ambas a la vez en el revisar su funcionamiento para someterle a las condiciones de trabajo, es proporcionado por los fabricantes con designación.

A = Apertura = O = open

Designación

C = Cierre = I = Close

Como ejemplo: A – 3 – C – A significa después de la apertura este permanecerá 3 minutos en ese estado para nuevamente se cierre y abrirse, así el número indicado en minutos significando que los mandos mecánicos estarán calibrados a ellos para efectuar operaciones automáticos de cierre y apertura, el ciclo O – C – O – C – O..

Reenganche rápido; Es la operación de cierre del interruptor después de una allá así el tiempo entre apertura – cierre es lo más corto posible para no perder el sincronismo en los sistemas operando con generadores en paralelo. El lapso de abertura que se presenta después de la falta se la conoce como punto muerto y tiene que ser corto. Ejemplo, con una falta transitoria se abrirá y se cerrará instantáneamente en un corto período, para una operación normal; en el caso de falla permanente en el arco constante formado no permitirá el cierre más a un producto el bloqueado, abierto por tiempo indefinido.

Cuando los interruptores de potencia está estructuralmente compuesta por.

Fig. (21).- Partes de Interruptor de Potencia

Como los interruptores pueden ser de mando monopolar es decir cada uno asimismo en grupo siendo la desventaja de los monopolares es que la bobina de cierre – apertura en su accionamiento no es uniforme al mismo tiempo, es decir mientras uno esté cerrado, el otro esté abierto, su evitar requiere la aplicación de un Relay K5 simultánea funcionando solo para el cierre y no para apertura, evitando así que el circuito quede abierto. Otra desventaja es que se adecuan a condiciones mecánicas.

Donde los interruptores con mando en grupo o tripulares son los mas utilizados

Por lo que los interruptores con todo lo anterior en el caso de apertura deben asegurar el aspecto de aislamiento eléctrico, que en función a ello para apagar el arco que se presentan en la interrupción de un circuito estos estarán clasificados en:

3.1. Interruptores de aceite

Donde estos se clasifican en tres grupos:.

a).- Interruptores de gran volumen de aceite (apéndice 7)

Que se caracterizan por la gran cantidad de aceite que contienen, generalmente son en forma de tanques cilíndricos, así monofásicos o trifásicos, estos últimos son básicamente para accionar en bajos voltajes, sus contextos están en un recipiente común entre sí aislados por separadores por situaciones de seguridad, los interruptores monofásicos están empleados en tensiones elevadas una por fase.

Por lo que los tanque son cilíndricos es por las fuertes presiones internas presentes durante la interrupción.

Cuando opera el interruptor por una falla los contactos móviles se separan de los fijos, al alejarse entre los dos se dará una distancia y a razón de esta estará la longitud del arco, que este originará gases o burbujas de gas alrededor de los contactos desplazando el aceite conforme que los contactos se separan ya que el arco crece, las burbujas se reducirán cuando los contactos queden en su separación tope y la presión es considerable, por ello en el recipiente tendrá un tubo de fuga de gases.

Que interruptores de gran volumen de aceite también pueden tener una cámara de expansión o corte, este tipo son de grandes capacidades que originan fuertes presiones internas en la apertura pudiendo ocasionar ruptura o explosión. En la reducción de los riesgos se presentaron las cámaras acumuladores de burbujas de gas para disminuir la presión de aceite a un volumen menor en su función de extinguir el arco su secuencia es. (Apéndice 8).

Primero: A una falla los contactos ubicados en la cámara de extinción se separan.

Segundo: De la cámara los gases quieren salir, con ello suscitan la violenta circulación de aceite extinguiendo el arco el mismo..

Tercero: Una vez que el contacto móvil sale de la cámara, el arco residual se terminan de extinguir entrando nuevamente aceite frío.

Cuarto: Al final los contactos se cierras.

Como elementos de desconexión lo constituyen los contactos móviles estas son accionados en general, mecánicamente con sistemas volanda, en monopolar, engranaje, viela en tripular, magnéticamente por electroimanes conocidos como bobinas de disparo que accionan el trinquete de retención de los contactos móviles al ser energizado por pulsadores o automáticamente por relevadores, la desconexión pueden efectuarse reemplazando el engranaje o volante por motor eléctrico con mando remoto.

b).- Interruptores de pequeño volumen de aceite (apéndice 9)

Que contienen menor volumen de aceite en la cámara de extinción menores a los de gran volumen en 1.5 a 2.5%. Disponibles en diferentes capacidades, voltajes, son básicamente cámaras de extinción modificados con flexibilidad mayor en la operación.

Cuando su funcionamiento se traduce en:

Primero: A una falla se desconecta el contracto móvil del fijo, produciendo arco eléctrico.

Segundo: La secuencia de desconexión suscita un movimiento de aceite en las diferentes cámaras constituyentes.

Tercero: En tope final del contacto bruscamente el aceite extingue el arco.

Cuarto: Los gases salen por la parte superior del interruptor en general son tipo columnas.

3.2. Interruptores neumáticos

Como una alternativa a los interruptores de aceite, con su riesgo de explosión, incendio se presentaron los interruptores neumáticos que extinguen el arco por circulación de aire a presión, sistema de aire comprimido, con varias compresoras ligadas a un tanque principal, a uno de reserva y a un sistema de distribución de cañerías. Generalmente son para instalación, interiores, exteriores monofásicos y trifásicos, su funcionamiento es:

- Cuando se acciona la válvula principal se abre, así permitiendo aire a los aisladores huecos.

- Que el aire a presión presionará por un émbolo a los contactos que accionan a los contactos que operan el simultáneo apertura o cierre del circuito.

- Como los aisladores huecos están ligados a las cámaras de extinción al bajar los contactos accionarán los contactos que introduce el aire a presión de los aisladores huecos bruscamente a la cámara de extinción del arco.

* Como cualidades del interruptor neumático con respecto al del aceite tenemos:

- Es de mayor seguridad en el evitar explosiones, incendios.

- En menor ciclo interrumpe así de 3 a 5 ciclos.

- Reduce el reencebado de arco..

- Su coto es barato

Cuando un esquema de operación de estos interruptores es:

Fig. (22) Operación de interruptor neumático.

Que a una falla una corriente llegará a bobina – apertura, siendo este neumático formado por un solenoide este abrirá la válvula principal y el aire deslizará el émbolo en la cámara, en la mitad del émbolo estará la barra que acciona el dispositivo mecánico. El cierre se efectuará con la energización de la bobina de cierre con el proceso contrario.

3.3. Interruptores de hexa fluoruro de azufre (SF6) (Apéndice 10)

Como en el transcurrir del tiempo se presentaron en el mercado principalmente para tensiones elevadas a 44 KV los interruptores con cámara de extensión de arco con gas inerte de (SF6), que tiene cualidades y reúne requisitos de:

- Alto grado de rigidez  eléctrica.

- Velocidad en la recuperación de la rigidez eléctrica que es perdida en la extinción del arco. El grado a presión atmosférica  es 2 a 3 veces mayor que la del aire, en presión de 3 kg/cm es como la del aceite mineral tratado.

Cuando su disponibilidad es para exteriores, interiores, que pueden ser monofásicos trifásicos de mando monopolar, tripolar estos interruptores sin embargo lo importante es mantener la presión de SF6, para la temperatura, elevación sobre el nivel del mar dadas así para 20ºC, 4000 m.s.n.m., la presión oscilará de 5.2 a 5.3. [bar]

3.4. Interruptores de vacío (Apéndice 11)

Como el arco eléctrico se comporta diferente en estos interruptores en relación a los otros tipos. Por la no aportación del gas o canal gaseoso que se ioniza fuertemente de tal manera en la interrupción de una C.A. cuando un contacto se separa de otro que tiene potencial (-), (cátodo) se originará una descarga en relación al otro que tiene potencial (+), (ánodo), emitiéndose iones en forma de vapor por la temperatura elevada, a la primera circulación de corriente en un ciclo cero inicial ya el arco se extinguirá por la escasez del medio o partículas conductoras esto por el reestablecimiento instantáneo de la rigidez.

4.- Reconectores.

Que considerando la protección y a la continuidad en el servicio es que se idearon interruptores de operación, automatizados sin operación manual en la apertura y cierre así en un disparo o cierre anteriormente calibrados operarán en secuencia lógica predeterminando, y siendo automático y regulable de acuerdo a la red donde se aplicará este se llama reconectador, es decir si la falla no es permanente efectuará el cierre automáticamente, su construcción para su función tiene tres operaciones de cierre cuatro de apertura e intervalos entre ellos pre calibrables, que a la última apertura se bloquearán a la falla permanente. Estos se presentan como monofásicos, trifásicos, normalmente tienen un medio de aceite dieléctrico además pudiendo ser electrónicos o hidráulicos.

Por lo que semejante a interruptor trifásico su operación es accionado por un vástago común, conectado y desconectado simultáneamente. .

Fig. (23).- Reconectador.

Que entre los tipos de reconectadotes tendríamos:

- Los tipos RV, que son hidráulicos, para voltajes de 2.5 KV a 34.5 KV con corrientes nominales 25 A hasta 400 A, además son trifásicos.

- Los tipos VW, son trifásicos también, pero su operación de apertura y cierre es electrónico, con las mismas características de voltaje y corriente anteriores.

5.- Seccionadores fusibles.

Como su función es la conexión y desconexión de la continuidad de circuitos eléctricos caracterizándose como cuchilla de conexión y como elemento de protección este último lo formará el fusible en el porta fusible su aplicación se dará en relación a la corriente nominal que circulará en él,  pero teniendo una corriente de ruptura, principalmente son de material plata especiales, de cobre electrolítico con aleación de plata o cobre aleado con estaño. Tomando la operación de los seccionadores fusibles estos pueden ser verticales, horizontales (Apéndice 12 – 13).

Apertura vertical					Apertura horizontal

Fig. (24): Seccionador fusible

6.- Seccionadores rígidos – cuchillas desconectadotas

Que físicamente es el que desconecta un circuito eléctrico generalmente sin carga pero algunos lo harán pero hasta cierto límite, su clasificación es:

Por su operación.

- Con carga			- Sin carga

Por su tipo de accionamiento

- Manual.			- Motorizado

Por su tipo de instalación

- Apertura horizontal	- Apertura vertical

Por su forma de desconexión

- Con tres aisladores dos fijos y uno giratorio al centro su instalación es horizontal con dos brazos de apertura con doble arco.

- Con dos aisladores accionados con pértiga, tiene instalación vertical.

- Con dos aisladores y otro giratorio, es de instalación horizontal.

- De tres aisladores de centro movible por cremallera de instalación horizontal

Donde en voltajes mayores a 161 Kv se utilizan cuchillas especiales que tienen datos de diseño, los más aplicados son los cuernos de arquero con puesta a tierra y accesorios. En las cuchillas de operación horizontal el mando es por vía la barra que tiene una cremallera operado por motor eléctrico o por operación neumática.

Cuando existen también cuchillas o seccionadores que operan en un circuito con carga, teniendo una acción rápida en la apertura –cierre, vienen hasta capacidades 1000 Amperios y superiores a 34.5 KV.

6.1. Especificaciones de las cuchillas, seccionadores

Donde para el pedido de estos dispositivos los datos importantes son:

| Especificaciones | Datos |
| --- | --- |
| Tensión nominal de operación | KV |
| Corriente nominal | A |
| Corriente de corto circuito simétrico | A |
| Corriente de corto circuito asimétrico | A |
| Nivel básico de aislamiento (Bill) |  |
| Tipo de montaje horizontal o vertical | Vertical | Horizontal |
| Tipo de accionamiento | Manual | Motor |

Fig. (25).- Cuadro de especificación.

7.- Pararrayos

Que las sobretensiones en las instalaciones eléctricas se presentarán por origen atmosférico, o por fallas en el sistema. Por ello el pararrayos es el dispositivo que protegerá de las sobretensiones de origen atmosférico en las instalaciones eléctricas ya que se originan y viajan hondas a la velocidad de la luz, dañando los equipos si no hay protección correcta para lo cual es importante los aspectos: si es descarga directa o descarga indirecta, siendo las mas comunes estas últimas, así el pararrayo conectado constantemente descargara la corriente de descarga a tierra mediante el principio básico de formación del arco eléctrico entre dos explosores cuya separación es predeterminado en función a la tensión de operación y tipo de conexión del sistema.

Línea

Explosores

Conexión a tierra

Fig. (26).- Esquema de pararrayo conectado.

Cuando los pararrayos con mayor aplicación son:

- El tipo auto válvula, con explosores conectado en serie por medio de una resistencia variable, estableciendo la sensibilidad y precisión, aplicándose en sistemas que operan con grandes tensiones, para una gran seguridad.

- El tipo de resistencia variable, también con dos explores en serie con una resistencia variable, aplicados aceptablemente en tensiones medias o sistemas de distribución.

Línea

Explosores

R. variable

Conexión a tierra

Fig. (27).- Pararrayos de resistencia variable

El tipo de óxido de zinc, son compactos en forma de elementos, es una revolución en la protección de sistemas,  eléctricos de potencia de tensiones mayores a 69 KV de rango. Cuando el nivel de aislamiento en S/E son estudiados en función de los pararrayos aplicados comúnmente (auto válvulas), sin embargo los de Zn O de mayor seguridad – protección tienden a hacer más aplicados entre sus ventajas tenemos: reducido tamaño, rápida respuesta, protección superior, amplia durabilidad y adecuados a los problemas de contaminación. Además este tipo permitirá reducir los niveles de aislamiento internos de los equipos representando también una reducción en el costo del equipo (transformador) en 5% a 10%.

Por lo que los pararrayos en general no eliminan las ondas de sobretensión de la descarga atmosférica sino limita a valores no perjudiciales para los equipos instalados, de acuerdo a norma americana el valor aceptable se da de 1.5 * 40(seg y en la Europea 1.0 * 40 (seg, significando en 1.5 * 40(seg alcanza su valor máximo de frente de onda, teniendo el nombre tiempo referente de onda y su disminución será la misión del pararrayo en el tiempo indicado.

Fig. (28).- Valor de frente de onda en el tiempo.

Cuando una descarga indirecta es por el almacenamiento de cargas eléctricas estáticas que en la descarga atmosférica tenderán a dividir en 2 circulando en ambos sentidos en la línea.

Como el pararrayo también protege de descargas directas que tienen un cierto radio de acción y para mayor seguridad contra los mismos, se instalan barrillas o bayonetas como cables de guardia (Apéndice 14).

Como tensión de cebado se conoce a la tensión que opera o arranca el pararrayo que se instala cerca de los equipos (apéndice 15).

Fig. (29).- Esquema unifilar de conexión de pararrayos.

8.- Condensadores de acoplamiento (CCPD = Copuling Capcitor Potencial Device)

Donde son aplicados en la medición, protección de sistemas eléctricos, son como elementos primarios detectores de voltaje, es como un divisor de voltaje, estará constituido por resistencias o capacitancias, aplicándose en sistemas eléctricos de potencia y mayormente en sistemas de alta tensión. Siendo como trafos capacitivos, son compensados por un circuito inductivo, reactor. Por lo que es un trafo de potencial reduciendo voltajes a valores utilizables de medición, pero se aplican también en la transmisión de telemandos y comunicación carri en la que la voz enviado en la línea tiene el inicial filtrado en la trampa de onda y cuya amplitud de onda es reducida a valores audibles en el condensador de acoplamiento.

VE = Tensión de entrada

VS = Tensión de salida

Fig. (30).- Circuito con condensadores de acoplamiento.

VE = IXC1 + IXC2			VE = IXC1 + IXC2

VS = IXC2				VS = IXC2

Por lo que:

[Volt]

Que generalmente los capacitores de acoplamiento son de forma modular, y estará los primeros de dos unidades son aplicados para unidades de 400 KV de tal manera las unidades pueden ser, dos de 200 CV o cuatro de 100 KV.

Donde en general la capacidad C1 << C2, y las caídas de voltaje por efecto inductivo estarán compensados por reactancia de compensación.

Efecto inductivo

como C1 ( C2			[Faradio]

Como ejemplo determinar del condensador de acoplamiento el valor de capacitancia secundario considerando el voltaje de calidad que es 220 volt, consumo de carga de 25 VA.

DATOS 		S = VI [volt. amp.]		S = V

S = 25 VA		V = IZ [volt.]			S =

VS = 220 VA		I =  [Amp]			Z =  [(]

Z = 968 [(]		Frecuencia F = 50 Hz..

Si: Z = Xc2

C2 = 3.3 * 10-6		C2 = 3.3 microfaradios

Donde considerando la corriente de salida.

VS = I * XC2 		( I = [A]

Cuando capacitancia de entrada será

VE = IXC1 + IXC2 	( 	IXC1 = VE – IXC2			Si  VE = 115 KV

XC1 = 499032 [f]

9.- Banco de capacitares

Como en las instalaciones eléctricas se presentan equipos, receptores eléctricos que operan con potencia activa, potencia reactiva siendo este último no constituyente del equilibrio de energía ya que suscitará caídas de tensión, pérdidas adicionales.

Que los receptores o equipos en la instalación o sistema eléctrico presentaron características inductivas donde la corriente tiende a desfasarse con respecto al voltaje de modo más reducido sea este es decir que tiendan a ser más simultáneos  entonces se consistirá la eficiencia, rentabilidad en la instalación.

Cuando los bancos de capacitares son los medios que aportaran potencia reactiva compensando el desfase, para la estabilidad de tensión así corrigiendo además el factor de potencia en la instalación eléctrica reduciendo pérdidas para una energía exacta y eficientes.

I			Ic

Ic

Carga

Fig. (31).- Circuito de bando de condensadores

CAP. V

TRANSFORMADORES DE MEDICIÓN EN SUBESTACIONES

1.- Transformadores de medición

Cuando son transformadores que disminuyen la tensión, corriente de una red a valores adecuados para las características de los instrumentos de medición, además será el medio de aislamiento necesario en la operación del instrumento con respecto a la línea de alta tensión. Entre estos transformadores tenemos de corriente y de potencial.

2.- Transformadores de corriente (CTs = Current transformer)

Donde se quiera realizarse mediciones de corrientes dentro los circuitos de elevada o alta tensión es fundamental fijar la aislamiento adecuada entre circuito primario de conductores y los instrumentos que esto se dará por CTs, además su función será reducir y ofrecer valores aplicables y permitibles para su medición por los instrumentos lo normado de estos valore son de 2.5. a 5 A en una tensión determinada y elevada (apéndice 16)..

Devanado Primario

Devanado Secundario

Fig. (32).- Transformador de corriente

Como su relación de transformación tenemos (K) (apéndice 22)

= K

Que vectorialmente tenemos un transformador ideal, pero cuando se excita se dará como un transformador real de la siguiente manera.

Io = Corriente de excitación

IT1 = Corriente total de primario

I1 = Corriente de primario

I2 = Corriente de carga secundaria

Fig. (33).- Representación vectorial de CTs Ideal – Real.

Cuando considerar la diferencia entre el valor específico y valor medido I es necesario para denotar el error de relación y la clase de precisión del CTs expresándose el mismo por:

Que por ello se da un ángulo de error pudiendo ser positivo o negativo esto entre la corriente primaria o secundaria dependiendo del servicio del transformador.

E = error angular

Fig. (34).- Ángulos de errores en CTs..

Como este error angular dará lugar a errores de presión en las mediciones lo cual implicará reducirlos ya que se deben a corrientes magnetizantes.

2.1. Consideraciones de transformadores de corriente

Como medio de alimentación, protección en la medición estos tienen relaciones de transformación establecidas, fijadas por fabricante para y en función al servicio que prestaran, además de acuerdo a normas así ANSI que definen la precisión, error máximo admisible en % introducible por el CTs (Apéndice 18).

Cuando  las  clases  de  precisión  normales son 0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.6 – 1.2 – 3.0 – 5.1 este aspecto tenderá a relacionarse con las cargas nominales indicándose la clase y luego la carga a conectarse, 0.5 – 50 VA (Apéndice 19 – 21).

3.- Transformadores de Potencial (PTs = Potencial transformer)

Cuando acondiciona reduciendo los voltios altos a menores para facilitar la medición y aplicación de instrumentos, voltímetros indicadores de potencia activa, reactiva como los medidores de los mismos, asimismo también equipos de protección interna, externa con refrigeración seca o con aceite los primeros son aplicados en tensiones menores a 34 KV.

L1

L2

Fig. (35).- Transformador de Potencial.

4.- Consideraciones de selección de transformadores de medición

Como para los Cts y Pts tenemos.

4.1. Tipo de instalación

Que viendo su instalación interior o exterior son denominados tipo interiores o tipo para la intemperie por circunstancias económicas hasta 25 KV se instalan transformadores para instrumentos de tipo interior, y mayores al valor son del tipo intemperie.

4.2. Tipo de aislamiento

Como en CTs y PTs variará de acuerdo a las tensiones que se instalarán, por lo cual para baja tensión hasta 1KV, como aisladores son resina sintética o el aire, en media tensión de 1KV a 25KV son aplicados la resina para tipo interiores, porcelana que tienen aceite dieléctrico en el tipo intemperie. En tensiones altas, mayores a 25KV son de papel Kreft, o fibra de vidrio impregnado al aceite dentro la porcelana.

Que las especificaciones técnicas en los CTs, PTs en función al aislamiento por cubrir son:

- Tensión de impulso o de rayo para ondas de 1,2 * 50(/seg.

- Tensión a la frecuencia del sistema durante 1 minuto.

- Tensión a la frecuencia del sistema durante 10 minutos en estado húmedo en el comprobar de aislamiento exterior.

- Tensión de impulso de maniobra con honda de 250 a 2500 (/seg en tensiones mayores a 300 KV entre ase cumpliendo además para descargas parciales el factor de potencia del dieléctrico.

4.3. La Potencia

Donde los CTs y PTs consumen potencia, teniendo gran importancia por la relación con el seleccionar instrumentos, habiendo diferencias en su tratamiento, determinación debido  cada cual operará con fundamentos y parámetros no iguales, pero generalmente los elementos participantes en este afán determinativo son:

- Como la potencia de los instrumentos..

- Como el consumo de potencia de conductores conectadores.

Que determinarán al transformador de medición y sus relaciones de transformación, además en la instalación de CTs el factor de polaridad es importante por otro lado en instrumentos de alta tensión es fundamental la distancia de conexión que no deben ser grandes por el consumo de potencia y por las pérdidas que se suscitan.

Como el consumo en los conductores son determinados a base de sus características.

a). En el caso de CTs, el consumo del conductor que alimenta un instrumento de corriente se determina conociendo la sección en mm2, y de tablas la resistencia o impedancia por lo que por consumo tendremos.

d     no    >

b) En el caso de Pts, el consumo de conductor está en función a la señal de tensión.

VA = 		V = tensión de salida de trafo

Cuando la potencia del transformador de medición sea este Cts o Pts será:

VA	=	VA	+	V		[VA]

Pot. Trafo		Pot.	      Consumo

Equipo     Conductor.

Que resistencia en conductores comúnmente es dado en 52/M y su valor total se determinará por longitud total de ida y vuelta.

Como ejemplo, hallar la potencia de CTs que liga un amperímetro, vatimetro a una distancia de  5m, el consumo del amperímetro es 2.5 VA, del vatímetro 1.5 VA conductor que conecta es de sección 2.5 mm2 cuya resistencia es 8.71 (/km, la relación del CTs es 100/5

Aspectos conocidos			RT = Rcond * 2L

VA = ? CTs				Rcond = 8.71

VA = 2.5 amperímetro		RT = 8.71*10-3

VA = 1.5 vatímetro			RT = 0.0871 [(]

Scu = 2.5 mm2			si la corriente de salida I2 es 5ª

Rcond = 8.71 /km

d = 5 M

VAT = 6.56 [VA]

Como ejemplo, contemplar la potencia de Pts a la cual se conectan los instrumentos para una tensión de 120 volt un relays que consume 8VA, voltímetro que consume 3VA, y están a la distancia de 2.5 m conexionados por un conductor con resistencia de 0.005 (/m, la relación es 115/120 volt.

Aspectos conocidos			R = Z = R * 2L

V = 120 Volt				Z = 0.005 (/m * 2 * 25m

VA = 8 relays			Z = 0.25 (

VA = 3 voltímetro			VA =

d = 25 m				VA = = 57600 [VA]

R = 0.005 (/m

Relación = 115/120 Volt

VAT = 8 + 3 + 57600

VAT = 57611 [VA]

CAP. VI

PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES

1.- Generalidades

Cuando los transformadores se disponen generalmente montados para entrar en funcionamiento, pero en el lugar de aplicación o instalación será necesario verificar el completo y el buen estado y otros aspectos antes que entre en servicio en el área de las subestaciones eléctricas. De otro lado tomar en cuenta el mantenimiento durante su funcionamiento. Así es conveniente efectuar los dos aspectos.

2.- Pruebas antes de poner en servicio

2.1. Rigidez dieléctrica de aceite

Cuando se efectúa por medio de un equipo llamado espentirometro, que tiene dos electrodos las cuales son energizador por una fuente de tensión variable, elevando el mismo de tal manera suscitar el rompimiento de la capacidad dieléctrica del aceite, la forma de los electrodos se presentan planos, o discos planes esféricos.

Donde si la capacidad dieléctrica soporta por encima de 40 KV es síntoma de que el aceite tiene buena calidad en cambio si soporta valores inferiores entonces el aceite se le tiene que hacer tratamiento por el proceso de filtro calentadores o bomba de vacío..

Fig. (36).- Prueba de rigidez dieléctrica de aceite.

Que introduciendo aceite del transformador al espintenómetro se someterá a tensión, incrementando de valor menor hasta 40 KV.

Cuando con la prensa filtro que es un instrumento se hará el tratamiento de limpieza de impurezas, humedad del aceite del transformador, calentando y filtrando el mismo a una temperatura 70ºC.

Donde los aceites recomendados para aplicar son los que retarden la oxidación así teniendo el PURAMIN(A). Por otro lado si el aceite se quema es que a perdido totalmente su capacidad dieléctrica y tienen que desechárselos. (Apéndice 4).

2.2.- Medida de aislamiento de los devanados

Que para la cual se aplicará el aparato megger de rango 500 – 1000 – 2500 – 5000 voltios que dependerán de voltajes del transformador.

Donde el proceso consiste en alimentar tensión a las bobinas del trafo la misma dará la circulación de corriente en relación a la resistencia de tal manera ese valor de resistencia medido y/o obtenido será el grado de aislamiento de los bobinados dentro los transformadores. (Apéndice 5 – 6).

AT – Masa			BT – Masa			AT – BT

Fig. (37).- Secuencia de conexiones para determinar aislamiento – resistencia.

Como otros aspectos a considerarse son:

Índice de polarización =

Índice de absorción =

Cuando las condiciones de aislamiento son:

| Índice de absorción | Índice de polarización | Condiciones de aislamiento |
| --- | --- | --- |
| < 1.1 1.1 a 1.25 1.25 a 1.40 1.40 a 1.60 > 1.60 | < 1 < 1.5 1.5 a 2 2 a 3 3 a 4 > 4 | Peligros – malo Pobre – dudoso Cuestionable – regular Aceptable – bueno Bueno – muy bueno Excelente |

2.3. Medidas de resistencia de bobinados

Cuando consiste en medir la resistencia con el instrumento o método llamado puente de wheesthone

Fig. (38).-Puente de Weesthone.

Que la prueba estará en función al tipo de conexión del transformador así presentándose:

Cuando en una conexión triángulo su proceder de medición es:

F1 – F2 = [(]

F1 – F3 =  [(]

F2 – F3 =  [(]

Fig. (39).- Conexión triángulo

Cuando en una conexión Estrella así por ejemplo en el secundario el proceso es:

F1 – N =  [(]

F2 – N =  [(]

F3 – N =  [(]

Fig. (40).- Conexión estrella.

Como otro instrumento aplicable y de mayor seguridad para la finalidad es el T.T.R. que medirá el número de espiras.

2.4. Secuencia de fases o la polaridad de transformador

Por lo que se trata en obtener la relación de transformación de los transformadores para comparar valores prácticos con las teorías. Que alimentándose con valor de voltaje, así obteniéndose voltajes en el secundario en o para las diversas posiciones que tengan el trafo.

K1 = 26000 V/380 V

K2 = 25500 V/380 V

K3 =

K4 =

K5 =

K6 = 23500 V/380 V

Fig. (41).- Medición de voltajes

2.5.- La acidez

Como el aceite del trafo es de origen hidrocarburífico es una sustancia, con el tiempo va ha oxidarse con la consecuencia de volverse ácido o básico, que provocará la oxidación en las láminas de núcleo, para evaluar estos estados en el aceite se considerará una muestra de aceite en una probeta con medida adecuad, añadiéndose una sustancia neutra seguidamente una ampolla de hidróxido  de potasio. Agitándose de acuerdo al tono de color se sabrá los estados del aceite, normalizadamente tiene que ser neutro, es decir ni ácido ni básico, por lo que e tono tiene que ser rosado.

Fig. (42).- Determinación de acidez.

2.6.- Distancias

Que se da por la medición de distancias entre fase – fase y tierra de tal manera la separación de busigh, la altura de los mismos.

Fig. (43).- Distancia a medir en Bushig

3.- El mantenimiento del transformador

Donde es el cuidado, a la cual se somete el equipo en su operación con el motivo de alargar e implantar el funcionamiento correcto, eficiente, especialmente de los transformadores, cabe aclarar también que siendo máquinas estáticas exigen poco mantenimiento pero sin descuidarse la revisión periódica en las partes importantes es decir de:

a).- Observación inspeccional general externo.

Que es el inspeccionar al estado con mayor detalle para ubicar fugas fusibles de aceite, a la vez funcionamiento – corriente de la aporte instrumental, e incluyendo la detección auditiva de ruidos extraño que se estén presentando.

b).- Control en bushig

Por lo que inspeccionar el fenómeno de flameado en los bushig, las mismas originadas por sobretensiones, de descargas atmosféricas a otro.

c).- Ejecución

Cuando el efectuar todas las pruebas mencionados anteriormente en la puesta en servicio del transformador debe ser anualmente en casos especiales mensual.

d).- Observar

Que los aparatos indicadores funcionen debidamente.

e).- Cuidado

Que los aparatos de protección y control operen correctamente.

CICLO DE MANTENIMIENTO

- Periodidad ajustable

- Requiere revisión de los informes

- Requiere evaluar las unidades como críticas o no críticas

- Requiere evaluar los defectos como graves y no graves

- Mantiene el histórico

CAP. VII

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

1.- Conclusiones

Primero:	La definición de criterios con respecto a las subestaciones, su función y elementos constituyentes son importantes en el conocimiento de los mismos, así estableciendo procedimientos en su consideración y aplicación.

Segundo:	Subestaciones representan una significativa parte en los sistemas eléctricos, debiendo ser objeto de una procura de mejor tratamiento e instalación. Por otro lado la formación de las subestaciones representan un papel decisivo en la confiabilidad de los sistemas que no pueden ser negligentes.

Tercero:	Frecuentemente las subestaciones que requieren alta eficiencia y confiabilidad, pueden tener sus componentes seleccionados estrictamente sobre un punto de vista de tipo y sistema de barra y operación y parámetros eléctricos. Económico.

Cuarto:	Otro aspecto que puede ser mencionado que el progresivo control, mantenimiento en las subestaciones forjaron las posibilidades de procurar subestaciones optimizadas, sobre pronósticos de riesgos de fallas.

Quinto:	Las subestaciones enteras como un conjunto de los componentes como estructuras, sistema de Barra, equipos, niveles de aislamiento instrumentos, trafos, trafos especiales, etc. son imprescindibles que progresivamente tienen que ser mejor conocidos y optimizados.

2.- Recomendaciones

Primero:	Para alcanzar el objetivo de conocer subestaciones debe existir una buena relación entre lo teórico – aplicación real en toda su estructura.

Segundo:	La responsabilidad de conocer pruebas y mantenimiento dará lugar en las subestaciones, la seguridad y continuidad funcional.

Tercero:	Para suministrar confiabilidad en el diseño, proyecto instalación funcionamiento y mantenimiento de subestaciones apoyese  y conozca contenidos con respecto a ellos

NÓMINA BIBLIOGRÁFICA

A. Bandini Buti – M.Bertolini, (S/A), “Electrotecnia Práctica – Macchine Elettriche”, Delfino Milano, Italia.

Agustín Riu, (S/A), “Electrotecnia Industrial”, Grafica Oeste S.A., Buenos Aires, Argentina

Donald G. Fink – H.Wayne Beaty, (1995), “Manual de Ingeniería Eléctrica III”, Mc Graw Hill, México.

Donald F. Richardson – Arthur J. Caisse, (1997), “Máquinas Eléctricas Rotativas y Transformadores”, A. Simón & Schuster Company, México.

Enrique Harper, (1999), “Elementos de Diseño de Subestaciones Eléctricas”, Limusa, México.

Empresas Eléctricas – EDT 2501/2530, (2000), “Programa de mantenimiento del equipo de Subestaciones”, Preeica, Perú.

José Antonio Martins, (1998), “Estudios Eléctricos de líneas de transmisión”, ENDE, Cochabamba – Bolivia.

José Luis Gambande, (2004), “Instalaciones Eléctricas, Mantenimiento”, SGCM, Argentina.

L & K. Internacional Videtraining, (S/A), “Generación de Energía Eléctrica”, L & K Internacional, Norteamérica.

Wilfredo Ortiz Roque, (S/A), “Electrificación Aérea – Subterránea”, (S/A), Perú.

APÉNDICE

1.- Abreviaturas y unidades utilizados.

KV		Voltaje						Kilo voltios

Corriente Alterna					Corriente alterna

G		Generador						Generador

S/E		Subestación						Subestación

K		Relación de transformación				Relación de Transf.

Vp		Voltaje primario					Voltios

Vs		Voltaje secundario					Voltios

Np		Número de espiras primario				N. espiras primario

Ns		Número de espiras secundario			N. espiras secundario

S		Potencia aparente					Voltios amperios

P		Potencia activa					Vattio

Q		Potencia reactiva					Vol. Amp. Reactivo

Cos (		Factor de potencia					Factor de potencia

Ip		Corriente primaria					Amperios

Is		Corriente secundaria					Amperios

VE		Tensión de entrada 					Voltios

C1		Capacitor primario					Faradios

C2		Capacitor secundario				Faradios

Xc1, Xc2	Reactancias inductiva				Faradios

Ic		Corriente del capacitor				Amperio

n		Error porcentual					Porciento

+ E; - E	Error angular						Error angular

Pts		Trafo de potencial					Voltios

Cts		Trafo de corriente					Amperios

IT		Corriente total					Amperios

R		Resistencia						Ohmios

d		Distancia 						Metros, centímetros

Rcond 	Resistencia de conductor				Ohmios

Zcond		Impedancia de conductor				Ohmios

RT; ZT		Resistencia, impedancia total			Ohmios

L		Longitud						metros, centímetros

VA		Potencia Consumida por conductor		Volt. Amper.

AT		Alta tensión						Volt.

BT		Baja tensión						Volt.

g		Galvanómetro					Volt.

F1, F2, F3	Fases bobina						Fases bobina

N		Neutro							Neutro

K1, K2, K3	Relaciones de transformación			Rel. de Transf.

2.- Símbolos convencionales en las Subestaciones

Transformador de Potencia

Interruptor de Potencia

Seccionador

Seccionador cuchilla con mando motorizado

Seccionador cubilla con puesta a tierra

Seccionador fusible

Transformador de corriente (CTs)

Transformador de potencial (Pts)

Pararrayos

Voltímetro, amperímetro, indicador de potencia activa, medidor de energía activa.

Generador

Autotransformador

Condensador de Acomplamiento

Subestaciones

Condensadores

Resistencia

Bobina inductiva

Electrodos

Motor

Bomba

Transformador

Explosores

3.- Representación vectorial de funcionamiento del trafo

4.- Origen del Aceite

5.- Grado de aislamiento de las bobinas del transformador mínimo aislamiento

| Voltaje [KV] | Valor [M(] a 20ºC |
| --- | --- |
| 1.20 2.5 5 8.60 15 25 34.50 46 69 92 115 138 161 196 230 287 345 | 32 68 135 230 410 670 930 1240 1860 2480 3100 3720 4350 5300 6200 7750 9300 |

6.- Factores de corrección por temperatura

| Factor | Temperatura ºC |  | Factor | Temperatura ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 66 49 36.2 26.8 20 14.8 11 8.1 6.0 4.5 | 95 90 85 30 75 70 65 60 55 50 45 |  | 3.3 2.5 1.8 1.3 1 0.73 0.54 0.40 0.30 0.22 0.16 0.12 | 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 |

7.- Partes de un interruptor de gran volumen de aceite

8.- Partes de un interruptor de aceite con cámara de corte

9.- Partes de la cámara de extinción de interruptor de pequeño volumen de aceite

10.- Partes de interruptor de SF6

11.- Partes de interruptor en vacío

12.- Clasificación de elementos fusiles según el tipo de operación

|  | Operación | Tipo | Capacidad (Amperios) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemas de distribución hasta 27 KV | Rápido Rápido Lentos Muy lentos Muy lentos Lentos | K N T H S C | 6 a 5.1 6 a 11 10 a 13.1 6 a 18 15 a 20 18 a 26 |
| Sistemas de distribución hasta 38 KV | Rápidos Lentos Muy lentos | EK ET EH | 6 a 8.1 10 a 13.1 13 a 22 |
| Sistema de potencia | Rápidos Lentos | EF ES | 7.2 a 8.2 12 a 20 |

13.- Curva de operación de fusibles

Los elementos fusibles se debe colocar en coordinación con elementos como reconectores

14.- Cable de guardia y bayonetas en subestaciones

15.- Pararrayos y sus características

| Tensión nominal KV | Tensión máxima de maniobra | Máxima tensión de restablecimiento con onda de corriente 8*20(seg |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.5 KA | 3.0 KA | 50 KA | 10 KA | 15 KA | 20 KA | 40 KA |
| 60 72 78 84 90 96 108 120 132 144 168 172 180 192 228 240 258 264 276 288 294 300 312 396 | 118 142 154 165 177 189 213 236 260 283 331 338 354 378 449 472 508 519 543 567 578 590 614 778 | 117 141 153 164 176 187 211 234 258 280 328 335 351 375 445 468 503 515 539 562 573 585 609 - | 123 141 160 172 184 196 220 245 270 292 343 350 367 392 465 490 527 539 563 588 600 612 637 - | 127 183 166 178 191 203 229 254 280 304 356 364 381 407 483 509 547 559 585 610 622 636 661 885 | 136 163 177 191 204 218 245 272 299 326 381 390 408 435 517 544 585 598 625 653 666 680 707 930 | 143 171 186 200 214 228 256 285 314 341 399 408 427 456 541 570 613 627 655 684 697 712 741 960 | 150 180 195 210 225 240 268 300 330 358 420 429 449 479 568 598 643 658 688 718 733 748 778 992 | 174 209 227 244 261 278 313 348 383 416 488 499 522 557 661 697 748 766 800 835 852 870 905 1098 |

16.- Conexión de CTs y PTs.

17.- Presiones recomendadas en CTs.

| Clase de precisión | Error de relación En % referido a la I | Error de Ángulo en minutos | Error compuesto referido a la corriente nominal en % |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 P 10 P | ( 1 --- | ( --- | 5 10 |

18.- Clase de CTs según el uso

| Clase | Utilización |
| --- | --- |
| 0.1 0.2 – 0.3 0.5 – 0.6 1.2 3 – 5 | Calibración y medición en laboratorios Medidas de laboratorio, alimentación de mediciones de energía activa, alimentar de gran potencia Alimentadores de medida de energía activa. Amperímetros medidores de energía activa, reactiva, fasimetros, equipos de protección. Equipos de protección en general |

19.- Clase de Pts según el uso

| Clase | Utilización |
| --- | --- |
| 0.1 0.2 – 0.3 0.5 – 0.6 1.2 – 3.5 | Calibración Medición en laboratorio, medidores de energía activa en sistemas de gran potencia Instrumentos de medición Voltímetros de tableros, volt. registradores, wattimetros, medidores de energía activa, frecuencimetros de tablero, sincronoscopios, reguladores, relays de protección. |

20.- Consumos de aparatos alimentados por Cts y Pts.

| Aparatos | Modelo | Consumo en VA carga nominal |
| --- | --- | --- |
| Medidores de energía activa Wattimetros de tablero Vatímetros Vatímetros con registrador Vatímetros portátiles Vatímetros de laboratorio Fasimetro Relays Relays Relays Relays Relays Relay Relay Relay Relay Relay Sincronoscopio Reguladores de tensión Medidores de fase Medidores de fase Medidores de energía activa Wattimetros Voltímetros | ---- A inducción Electrodinámico A inducción Electrodinámico Electrodinámicos Electrodinámicos --- --- Con corriente máxima Con otros – independiente Especiales de corriente Máxima C.O – independiente Demanda máxima instantánea Direccional I Diferencial compensada Diferencial Mínima impedancia De distancia De tensión Selectiva --- ---- Indicadores Registradores --- Indicadores Registradores | 0.5 – 1.5 1.5 – 3 4 – 5 1.5 – 2 6 – 8 1 – 4 1.5 – 3 6 – 16 3 – 10 15 – 25 1 – 10 1.5 – 10 1.6 – 10 3 – 12 1.5 – 2 6 – 20 10 – 15 2 – 10 6 – 25 30 – 250 7 – 20 15 – 20 3 – 15 3.5 – 15 5 – 12 |

21.- Corrientes normalizados de CTs.

- Con simple relación de transformación

| Amperios | Amperios | Amperios |
| --- | --- | --- |
| 5 10 15 20 25 30 40 | 50 75 100 150 200 300 400 | 600 800 1200 1500 2000 3000 4000 |

- Con doble relación de transferencia

| Amperios | Amperios | Amperios |
| --- | --- | --- |
| 2 x 5 2 x 10 2 x 15 2 x 20 | 2 x 25 2 x 50 2 x 75 2 x 100 | 2 x 150 2 x 300 2 x 400 2 x 600 |

22.- Sistema de subestaciones – distribución de la ciudad de Potosí

LISTA PARA REVISAR POR SU PROPIA CUENTA EL VALOR DEL DOCUMENTO

SI	Yo tengo una página de cobertura similar al ejemplo de la página 89 a 90 del suplemento.

SI	Yo incluí una tabla de contenidos con la página correspondiente para cada componente.

SI	Yo seguí el contorno propuesto en la página 90 o 97 del suplemento con todos los títulos o casi.

SI	Yo usé referencias a través de todo el documento según el requisito de la página 92 del suplemento

SI	Mis referencias están en orden alfabético al final según el requisito de la página 92 del suplemento

SI	Cada referencia que mencioné en el texto se encuentra en mi lista o viceversa

SI	Yo utilicé una ilustración clara y con detalles para defender mi punto de vista.

SI	Yo utilicé al final apéndices con gráficas y otros tipos de documentos de soporte.

SI	Yo utilicé varias tablas y estadísticas para aclarar mis ideas mas científicamente.

SI	Yo tengo por lo menos 50 páginas de texto (15 en ciertos casos) salvo si me pidieron lo contrario.

SI	Casa sesión de mi documento sigue una cierta lógica (1, 2, 3…)

SI	Yo no utilicé caracteres extravagantes, dibujos o decoraciones

SI	Yo utilicé un lenguaje sencillo, claro y accesible para todos.

SI	Yo utilicé Microsoft Word (u otro programa similar para chequear y eliminar errores de ortografía)

SI	Yo utilicé Microsoft Word (u otro programa similar para chequear y eliminar errores de gramática)

SI	Yo no violé ninguna ley de propiedad literaria al copiar materiales que pertenecen a otra gente.

SI	Yo afirmo por este medio que lo que estoy sometiendo es totalmente mi obra propia.

__________________		________________

Firma del Estudiante			Fecha:

EXAMEN CON PREGUNTAS MÚLTIPLES

- ¿Definir subestación, instalación eléctrica?

- ¿Mencione la tipificación y sistemas de barras?

- ¿Refiérase con respecto a los elementos constituyentes de subestación?

- ¿Cuáles las características eléctricas de subestaciones?

- ¿Definir el transformador de Potencia desde sus funciones?

- ¿Cómo se clasifican los transformadores por el tipo de enfriamiento?

- ¿Qué es un interruptor de potencia?

- ¿Cuáles son los tipos de interruptores?

- ¿Qué es un reconector?

- ¿Definan los transformadores de corriente y de potencial?

- ¿Qué es el pararrayo?

- ¿Refiérase con respecto a la prueba rígida dieléctrica de aceite?

- ¿Qué es el control de Bushig?

# Footnotes

J. Gambande, (2004), mencionó, estaciones eléctricas es el conjunto orgánico de construcciones y de instalaciones destinadas a alguna de las siguientes funciones: Conversión, transformación, regulación, repartición transporte, distribución, utilización de la energía eléctrica. Está siendo contenidas en ambientes, interiores, exteriores o mixtas.

E. Harpar (1999, pág. 16), menciona. Por instalación eléctrica se entiende al conjunto de aparatos y accesorios destinados a la producción, distribución y utilización de la energía eléctrica. Constituida de un generador, un elemento o conjunto de elementos consumidores, elementos capaces de cerrar y abrir el circuito y de las conexiones necesarias entre ellas.

W. Ortiz. (S/A, pág. 10). Menciona, dentro el término “Eficiencia en el funcionamiento” se engloban algunos requisitos que una instalación debe tener con relación al servicio por prestar las cuales son: -Garantizar continuidad – mantener en límites parámetros – grado de protección – garantizar protección

J. Gambande, (2004, S/P). menciona, las estaciones eléctricas pueden clasificarse por su nivel de sanción y normalmente se utiliza la siguiente división – baja tensión BT hasta 1000 V – media tensión MT hasta 72 KV – alta tensión AT hasta 245 KV – muy alta tensión EAT por encima de los  300 KV.

(Continuación), Otra clasificación de acuerdo a las diferentes etapas es:

SE elevadora, emplazado a lado de la central con el objeto de elevar la tensión para realizar el transporte en función a distancia – potencia.

SE transmisión, emplazada cerca de los centros de carga con el objetivo de reducir la tensión para la distribución.

S.E. de usuarios, emplazado en la zona de consumo con el fin de reducir nuevamente la tensión y sementar la carga a una segunda etapa de distribución o conectar con clientes en MT.

S.E. Distribución y usuario distribuidas geográficamente y emplazadas en la misma carga reduce las tensiones de MT a BT

J. Gambande (2004), dijo, dentro la conexión por Barra existen diferentes variantes que hacen la subestación con mayor o menor flexibilidad de operación, teniendo así: barra simple – barra simple con acoplamiento – doble barra – doble barra con acoplamiento – barra tipo o.

W. ORTIZ (S/A): mencionó, que es lo que vemos en una subestación, llegadas de cables o líneas barras con tensión instaladas sobre una estructura o mampostería mediante aisladores.

(Continuación) Conductores que conectan entre los equipos a las barras o entre equipos, equipos de ST, MT, BT – En los suelos ductos por donde van los cables de potencia y de mando, protección, medición y control – en el subsuelo una malla de tierra de cobre que tiende a mantener el silo de la estación con características equipotenciales para evitar peligros

(continuación) en el subsuelo una malla de tierra de cobre que tiende a mantener el silo de la estación con características equipotenciales para evitar peligros – obras civiles fundaciones de equipos – Equipos  auxiliares de mando y protección.

J. Martins (1998, S/P) mencionó, para definir una S/E es necesario determinar sus características funcionales, ligados básicamente a los parámetros tensión corriente potencia, las características de los equipos de potencia básicamente se verifican por ensayo los cuales están ligados a la aislamiento y a la capacidad e transportar corrientes y sobrecorrientes.

E. Harper (1999 pág. 38) mencionó; si la compensación de la potencia reactiva se hace con oportunidad en los puntos adecuados de la red se obtiene una notable influencia sobre la forma de variación de la tensión y esto constituye un medio para la regulación o sea la regulación de tensión y la compensación de potencia reactiva tiene un efecto Inter. Independiente.

J.A. Martins, (1998 S/P) menciona, características asociadas a la aislamiento son:

- Entre partes en tensión y tierra – sobre el seccionamiento –tensión nominal – tensión a frecuencia industrial – tensión de ensayo de maniobra – tensión de impulso atmosférico.

Características asociadas al transporte de corriente.

- Corriente nominal permanente – corriente de breve duración – corriente de pico máximo – poder de interrupción

J.L. Gambande, (2004 S/P) dijo: Tensión nominal, en un valor convencional de la tensión eficaz entre fases con que se designa la instalación y a la cual se refieren determinadas características de funcionamiento en la normalización técnica. Corriente nominal es un valor eficaz de la corriente que al aparato está en condiciones de conducir en forma permanente a la frecuencia nominal, manteniendo las temperaturas de sus diferentes partes, dentro de calores especificados.

E. Harper (1999 pág. 43) mencionó, en particular para aquellas personas que se inician con los problemas de estudio y de diseño es útil saber que características deben resaltar de entre otras para un equipo, aparato o parte de una instalación ya que se corre el riesgo de que por desconocimiento de algunos conceptos se incurra en errores de apreciación o de selección.

A. Martignoni (1987, pág. 1), mencionó, estas realizaciones son posibles en virtud a la corriente alterna y poder se transformada fácilmente de baja a alta tensión y viceversa por medio de una máquina estática de construcción simple y rendimiento elevado que es el transformador.

(continuación) Naturalmente, en estas transformaciones el valor de la intensidad sufrirá la transformación inversa a la tensión, pues el producto de las mismas, esto es la potencia eléctrica, debe fijar inalterable.

D. Richardson (1997, pág. 433) menciona, el transformador es un dispositivo simple, confiable y eficiente para cambiar un voltaje de C.A. de un nivel a otro, la relación de cambio de voltaje, puede ser casi cualquier número razonable para elevar o reducir la tensión.

E. Harper (1999. pág. 43) menciona, El transformador es la parte más importante de una subestación eléctrica ya sea por la función que representa de transferir la energía eléctrica en un circuito a otro que son por lo general de diferente tensión y solo están acoplados magnéticamente, o bien por su costo con relación a las otras partes de la instalación.

A. Martignoni (1987, pág. 22) menciona, En los transformadores la inmovilidad de sus partes componentes perjudica la dispersión de calor, que es resultado de las pérdidas en el cobre y en el fierro.

(continuación). Esta inmovilidad pero permite el empleo de un medio de refrigeración y de acuerdo los trafos son: transformadores en líquido aislante siendo naturales o forzadas.

J. Dulón (1998, criterio), mencionó, Relé Buccholz, indica y luego interviene cuando al interior del transformador se ha producido una falla en el aislamiento (salida de gases) o cuando el nivel de aceite del transformador disminuye en forma anormal por eventuales fugas en el tanque. El cuerpo de relé es construido de función en aluminio resistente a la corrosión y extento de deporosidad.

J.L. Gambande (2004) menciona, interruptor de potencia es un aparato mecánico de maniobra protección que establece en estado de apertura una distancia de aislamiento adecuada para los requisitos establecidos.

(continuación) Es capaz de ceriar y abrir un circuito bien cuando se conecta o desconecta una corriente de intensidad despreciable, o bien cuando se establece una variación significativa de la tensión entre los terminales de cada polo del interruptor. Capaz de conducir corrientes bajo las condiciones normales de servicio.

W. Ortiz (S/A, 40) menciona. Reconectar, aparato mecánico de maniobra automática, es capaz de abrir y cerrar un circuito. Cuando se conecta o desconecta una corriente menor o igual a la nominal. También es capaz de conducir durante un tiempo determinado, corrientes en condiciones anormales como corto circuitos, descargas de sobrevoltajes.

J. Gambande (2004) menciona, seccionador Fusible (Cut – Out) es unipolar que incluye un fusible, cuenta con la función de operación y de protección. Permite manualmente la apertura y cierre. Al actuar el fusible se produce la apertura del circuito.

W. Ortiz (S/A pág. 7) menciona, la protección de los transformadores en las subestaciones se realiza mediante seccionadores – fusibles que tendrán sus características. Portando elementos fusibles rápidos NEMA Tipo K dimensionados eléctricamente en función de la potencia del transformador.

E. Harper (1999, pág. 328) mencionó, apartarrayos, es el dispositivo primario de protección usado en la coordinación de aislamiento, su función es limitar la sobretensión aplicada al equipo para dar protección al aislamiento.

W. Ortiz (S/A. pag. 8). Menciono Pararrayos, su función es la de proteger a los transformadores contra las sobretensiones. Con tensión de impulso, con onda de pendiente y superficial a frecuencia nominal.

(continuación).- los postes de alta tensión y subestaciones llevarán puestas a tierra para protección, toda la ferretería y partes metálicas sin tensión y pararrayos estarán conectadas a la puesta a tierra cuyos elementos son, conductores de cobre electrolítico, grampas de tipo perno partido, varilla de fierro galvanizado, grampas de conexión.

J. Edminister, (S/A pág. 3) mencionó, la diferencia de potencial V en bornes de un condensador es proporcional a la carga q en el almacenado, la constante la proporcionalidad se llama C = capacidad del condensador q(t) = C.V. (t) ( i = = v(t) =  [faradio]

F. Terrazas (1997 pág. 39) mencionó. Para cada instalación eléctrica serán capacitares con la tecnología existente en materia de compensación con las características y de acuerdo con normas ABRUT (capacitores de potencia y NEMA CP-1 la tolerancia de la potencia del capacitor será de 15% aplicado a los cálculos.

D. Fink (1995 pág. 86) menciona, los capacitares de una estación convertidora deben proporcionar una parte de la potencia reactiva que requiere el convertidor.

(Continuación) Los bancos de capacitores se instalan típicamente en el exterior, montados en estantes que contienen muchas unidades capacitoras individuales distribuidas en grupos múltiples conectados en serie y paralelo.

D. Richardson, (1997, pág. 486) mencionó, En plantas de energía eléctrica, subestaciones e instalaciones industriales suelen ser necesarios medir altos voltajes, corrientes elevadas o potencias grandes.

(continuación) En vez de llevar los altos voltajes o amperajes mismos a medidores de diseño especial se utilizan transformadores especiales para llevar el voltaje corriente a una proporción fija mas pequeña de los valores originales altos. Son de dos tipos para reducción de voltaje, para reducción de corriente.

D. Fink (1995 pag. 68) mencionó, las capacidades normales del secundario son 5 A para los transformadores de corriente y 115 o 120 V para los transformadores de voltaje o potencial, sin embargo se utilizan otras capacidades de corriente y voltaje que dependen de la aplicación.

Para proporcionar mejor protección, el circuito del secundario debe aterrizarse en un punto, como las cajas también deben aterrizarse.

(Continuación): El devanado primario de un transformador de corriente se conecta en serie con la carga para la que se va a medir o controlar la corriente. El devanado primario de un transformador de voltaje se conecta en paralelo con la carga para la cual se va a medir o controlar el voltaje, los devanados secundarios proporcionan una corriente o un voltaje que es sustancialmente proporcional a los valores primarios para la operación de los instrumentos de m edición.

J. A. Lanza (S/A pág. 11) mencionó. Para que un transformador sea parte útil en un sistema de  medición no debería introducir errores desconocidos en el sistema resultante, la presión de los transformadores, debe ser conocida, para introducir estos errores en la totalización de la medición, o si son muy pequeños descartarlos.

(Continuación). Los tres factores que afectan la precisión de los transformadores son:

a): Diseño,  construcción del transformador, b) Condiciones de voltaje, corriente, frecuencia en el circuito, c) Carga impuesta en el secundario por el equipo de medición.

E. Eléctrica EDT (2000 pág. 1).- menciona, sea afirmado totalmente que el control, pruebas y mantenimiento industrial llevado a cabo en empresas y fábricas ha logrado obtener un tiempo de vida mucho más largo de las maquinarias y equipos, que en empresas donde no tienen un sistema organizado para tal efecto.

(Continuación).- Hoy en día los equipos, dispositivos, accesorios y herramientas han aumentado considerablemente los precios y por supuesto sus repuestos de ahí la importancia de las pruebas y mantenimiento.

E. Eléctrica EDT (2000 pág. 5) mencionó, el objetivo de probar las propiedades de los aceites dieléctricos es el de detectar aceites que tengan la necesidad de: reacondicionamiento: de agua, carbón, lodos, los cuales pueden estar suspendidos o disueltos en el aceite reciclado, para reducir la acidez del aceite, que haya sido degrado por oxidación o para remover otro tipo de contaminantes, los cuales producen un alto factor de disipación.

Delcrosa. (S/A pág. 7), menciona, tomar desde la parte inferior del tanque, utilizando el tapón o la válvula para muestra de aceite, una muestra del mismo y probar su rigidez dieléctrica. No deberá ser inferior a 30 KV, utilizando un espinteronometro según norma IEC.

W. Ortiz (S/A pag. 10) menciona, controlar que las líneas de entrada y salida a los aisladores estén sostenidas de tal manera que ningún esfuerzo afecte los aisladores. Controlar eventuales corto circuitos en los bornes.

.J. Gambande (2004, pág. 32) mencionó. Los ensayos según norma son:

- Ensayo de tipo son diferentes ensayos que se realizan a un equipo para comprobar las aptitudes de diseño. Muchos de ellos son ensayos destructivos

- Ensayo de Rutina, son diferentes ensayos que se realizan a un equipo para comprobar las condiciones de fabricación (se realiza al 100% de la producción.

- Ensayo recepción son diferentes ensayos que se realizan a un equipo en el momento de la recepción del mismo (se realiza sobre una muestra del universo)

# Text boxes

Tensiones a que trabaja la instalación

Corriente de servicio continuo a la máxima potencia

Corriente de

Corto circuito

Nivel de aislamiento admisible en los aparatos a instalar

S/E

S = VA

Q = VAR – H

P = W – H

(

A

M

G

Generación

6 KV

69 KV

115 KV

220 KV

Generador

Eléctrico

Subestación Eléctrica Elevadora

(Conmutación conexión)

220 KV

68 KV

115 KV

Línea de transmisión eléctrica

Subestación Eléctrica

Reductora

(Conmutación conexión)

69 KV ( 10 KV

115 KV ( 10 KV

10 KV

Red primario de distribución

10 KV ( 380V

220 V

R

S

T

N

Distribuidora

Red de distribución secundaria

(/G

Elemento

Consumidor

Generador

Conjunto

G

GENERACIÓN

Primera Etapa

ELEVAR VOLTAJE

Línea de transmisión

REDUCIR VOLTAJE

DISTRIBUCIÓN

Segunda Etapa

Tercera Etapa

Cuarta Etapa

Quinta Etapa

S/E

S/E

S/E

G

Plantas generadoras de Bolivia

6.6 KV

10 KV

6 KV

5 KV

3 KV

Transmisión en Bolivia dependiendo del sistema y volumen son:

44 KV

69 KV

115 KV

230 KV

750 KV

1000 KV

Transmisión alcanzada, logrado en Europa, Asia

S/E

Transmisión

- Línea de subtransmisión

- Red de distribución

4.16 KV

6.6  KV

10  KV

13.2 KV

25 KV

34.5 KV

69 KV

S/E

S/E

6.6  KV

RED DISTRIBUCIÓN

25 KV

Transmisión

34.5 KV

S/E

S/E

Blindaje

Barra Principal

G

G

Pararrayos

Seccionador

Interruptores

Trafos

Interruptores

Generador

Línea

Línea

Línea

Línea

Barra Principal

Pararrayos

G

Interruptores

Condensador de acoplamiento

Trafos

Interruptores

Barra auxiliar

G

Línea

Cts

Cts

Cts

Pts

Pts

Pts

Pararrayos

Seccionador

Interruptor

Barra

Trafo 		     Interruptor

Línea

Línea

Generador

Seccionador

Línea

Línea

Barra N3

Barra N2

Línea

Seccionador

Trafo

Trafo

Barra N1

Línea

Interruptor Automático

Seccionador

Baipas

Interruptores

Seccionador

Baipas

G

Interruptores

Barra

C

Ip

Is

Np

Ns

Vs

Vp

Ip

Is

Vs

C

Ns

Np

Vp

TRAFO

R

Tanque de conservador

Relé Buchholz

Perilla para purgar

Alarma

Disparo

1       2

3       4

Alarma

Disparo

Cámara de Interrupción

S/E

Soporte aislante

Mando mecánico

Pedestal

M

COMPRESORA

APERTURA

CIERRE

Dispositivo mecánico

Émbolo

Válvula

Principal

Línea de aire Comprimido

Bobinas

+

+

Motor

Contacto fijo

Vástago

Puerta de escape

Soporte

Contactos móviles

Onda cortado en un tiempo t1

t1 = tiempo de frente de onda

Voltaje de disparo o cebado

100%

ONDA DE CHOQUE	     t [( seg]

50%

t1

(/G

VE

I

C1

C2

VS

I

C1

C2

VE

VR

VS

Carga

C

INS

L1

L2

I1 N1

I1

I2 N2

I2

(

I1

IT1

I0

(

I2

E2

I1

I2

+E

-E

I1

I2

Dev. Secundario

IN

Dev. Primario

ELECTRODOS

2.5 cm

(

+	-

Fuente de tensión variable

DUCTOS – CIRCULACIÓN

PRENSA FILTRO

FILTRO

BOMBA

g

R1

R2

R2

R4

Fuente

1

2

3

2

3

1

380

380

Secundario

Primario

V

V

KOH

NEUTRO

ACEITE

Medir

Medir

Bushig

Medir

VH

W

A

V

G

S

E

M

I1

I’2

R1I1

X1I1

V1

-E1

Im

Ih-f

I2

NI2

R2I2

R2

X2I2

E2

(

Y

(2

X

Nactalinico

PETROLEO

Parafínico

En poco grado

Susceptibles a formar lodo

Vástago

Entrada

Salida

Conectores

Contactos fijos

Aceite de refrigeración

Contactos móviles

Tanque

Boquilla de contacto fijo

Cuerpo de la cámara

Costillas de refuerzo de la cámara

Elemento de cierre de la cámara

Contacto móvil

Aceite en el interior de la cámara

Contacto fijo dentro la cámara

Contacto

Móvil

Extinción

Aceite

Cuerpo de la cámara

Contacto fijo

Costillas de refuerzo

Recipiente deshumecedor

Elemento cello

Cubierta o aislador

Cilindro aislante

Varilla, asta rompe arco

Soporte

Caja metálica

Mecanismo de viela

Cilindro fijo

Contacto móvil

Cámara de interrup.

Contacto fijo

Terminal de Int.

Cilindro móvil

Contacto fijo

Recipiente

Contacto móvil

Dispositivo especial

Varilla aislante

Lentos

Rápidos

10

Amp.

t(seg)

Bayoneta

Cable de guardia

Bayoneta

(  (  (

(  (  (

H2

H1 				H2

H1

Tierra

G

G

Interruptor

Línea de Puna

Línea de Velarde

Línea Karachipampa

S/E Potosí

KATAVI S/E

Interconexión

Generador Karachipampa

Generador

Sucre

S/E TAITON

S/E VELARDE

A la no selectividad de las protecciones en las líneas de protección de distribución se presenta una falla

Fin

REGISTRO HISTÓRICO

Seguimiento en plazos mas cortos

Ensayos mas profundos

Solucionar

Plazo nuevo ensayo mas amplio

Unidad crítica

Defecto grave

NO

SI

NO

SI

Informe positivo

SI

NO

Realización del proceso de Mantenimiento

Inicio

1 Núcleo			1’. Presandores

2 Devanados			3. Cuba

4 Aletas refrigeración	5. Aceite

6 Depósito expansión	7. Aisladores (BT y AT)

8 Junta			9. Conexiones

10 Nivel aceite		11-12 Termómetro

13-14 Grifo de vaciado	15 Cambio tensión

16 Relé Buchholz		17 Cáncamos transporte

18 Desecador aire		19 Tapón llenado

20 Puesta a tierra